TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM

----------o0o----------

QUY TRÌNH THÍ NGHIỆM

MÁY BIẾN ÁP LỰC

PHẦN II

CÁC THIẾT BỊ PHỤ TRỢ

(Bản thẩm định)

Hà Nội - 2011

MỤC LỤC

I. PHẠM VI ĐIỀU CHỈNH VÀ ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG	5

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng	5

1.1. Phạm vi điều chỉnh	5

1.2. Đối tượng áp dụng	5

II. TÀI LIỆU THAM KHẢO	5

III. NỘI DUNG QUY TRÌNH	7

CHƯƠNG I. THÍ NGHIỆM TIẾNG ỒN	7

Điều 2. Mục đích	7

Điều 3. Các yêu cầu	7

Điều 4. Phương pháp thí nghiệm	7

Điều 5. Đánh giá kết quả	8

CHƯƠNG II. THÍ NGHIỆM BỘ ĐIỀU ÁP DƯỚI TẢI	9

Điều 6. Mục đích	9

Điều 7. Các yêu cầu	9

Điều 8. Trình tự thí nghiệm	12

Điều 9. Kiểm tra kết cấu (khi phải tháo lắp bộ OLTC)	12

Điều 10. Đo điện trở cách điện (trước khi tổ hợp vào MBA)	12

Điều 11. Thí nghiệm điện áp tăng cao của mạch điều khiển và phụ trợ của bộ truyền động	12

Điều 12. Kiểm tra đồ thị vòng	13

12.1. Phương pháp mở nắp (áp dụng cho kiểu PC)	13

12.2. Phương pháp không mở nắp	15

Điều 13. Kiểm tra trình tự  (chụp sóng)	16

13.1. Phương pháp mở nắp	16

13.2. Phương pháp không mở nắp	17

13.3. Đánh giá kết quả	17

Điều 14. Đo mô-men truyền động (*)	17

Điều 15. Kiểm tra hoạt động của các thiết bị phụ trợ	18

Điều 16. Kiểm tra vận hành thử	18

Điều 17. Đánh giá kết quả	18

CHƯƠNG III. THÍ NGHIỆM SỨ XUYÊN	19

Điều 18. Mục đích	19

Điều 19. Các yêu cầu	19

Điều 20. Kiểm tra bên ngoài	19

Điều 21. Đo điện trở cách điện	19

Điều 22. Đo góc tổn hao điện môi và điện dung	19

Điều 23. Thí nghiệm chịu đựng điện áp tăng cao tần số công nghiệp (*)	23

Điều 24. Đánh giá kết quả	23

CHƯƠNG IV. THÍ NGHIỆM BIẾN DÒNG ĐIỆN CHÂN SỨ	23

CHƯƠNG V. THÍ NGHIỆM RƠLE HƠI VÀ RƠLE DÒNG DẦU	24

Điều 25. Mục đích	24

Điều 26. Các yêu cầu	24

Điều 27. Trình tự thí nghiệm	24

Điều 28. Đánh giá kết quả	24

CHƯƠNG VI. THÍ NGHIỆM  RƠLE NHIỆT ĐỘ, ĐỒNG HỒ NHIỆT ĐỘ CÓ TIẾP ĐIỂM	25

Điều 29. Mục đích	25

Điều 30. Các yêu cầu	25

Điều 31. Trình tự thí nghiệm	25

Điều 32. Đánh giá kết quả	25

CHƯƠNG VII. THÍ NGHIỆM RƠLE ÁP SUẤT VÀ ĐỒNG HỒ ÁP SUẤT CÓ TIẾP ĐIỂM VÀ VAN PHÒNG NỔ	27

Điều 33. Mục đích	27

Điều 34. Các yêu cầu	27

Điều 35. Trình tự thí nghiệm	27

Điều 36. Đánh giá kết quả	27

CHƯƠNG VIII. THÍ NGHIỆM ĐỘNG CƠ QUẠT MÁT	29

Điều 37. Mục đích	29

Điều 38. Các yêu cầu	29

Điều 39. Trình tự thí nghiệm	29

Điều 40. Đánh giá kết quả	29

CHƯƠNG IX. KIỂM TRA BỘ CHỈ THỊ MỨC DẦU	30

Điều 41. Mục đích	30

Điều 42. Trình tự kiểm tra	30

Điều 43. Đánh giá kết quả	30

# PHẠM VI ĐIỀU CHỈNH VÀ ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG

### Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

#### Phạm vi điều chỉnh

Quy trình này quy định nội dung các hạng mục cũng như tiêu chuẩn liên quan đến công tác thí nghiệm trước lắp đặt, nghiệm thu, định kỳ, sau sự cố đối với các thiết bị phụ trợ của máy biến áp lực.

#### Đối tượng áp dụng

Quy trình này áp dụng đối với EVN, các đơn vị trực thuộc, các đơn vị sự nghiệp, các công ty con do EVN nắm giữ 100% vốn điều lệ, Người đại diện phần vốn góp, cổ phần của EVN tại các doanh nghiệp khác.

Quy trình này là cơ sở để Người đại điện phần vốn góp, cổ phần của EVN có ý kiến trong việc xây dựng và biểu quyết thông qua áp dụng Quy trình thí nghiệm máy biến áp.

# TÀI LIỆU THAM KHẢO

- IEEE C57.12.90™-2006 Standard Test Code for Liquid-Immersed Distribution, Power and Regulating Transformers.

- IEEE Std C57.131-1995 Standard Requirements for Load Tap Changers.

- IEEE Std C57.19.01-2000 Standard performance Characteristics and Dimensions for Outdoor Apparatus Bushings.

- IEEE Std C57.136 TM-2000 (R2005) Guide for Sound Level Abatement and Determination for Liquid – Immersed Power Transformers and Shunt Reactors Rated Over 500kVA.

- IEC 60076-1-2000 Part 1: General.

- Hopмы Иcпытaния Liên Xô (cũ) 1978.

- IEEE C57.19.00 TM-2004 Standard General Requirements and Test Procedure for Power Apparatus Bushings.

- IEC 214 – 1989 Bộ đổi nối nấc phân áp khi có tải.

- Quy phạm trang bị điện, Phần I - 11 TCN – 18 – 2006.

- IEC 60076-10 Power transformers – Part 10 Determination of sound levels 2001- 05.

- Quy chuẩn Quốc gia về kỹ thuật điện tập 5: QCVN QTĐ-5:2009BCT.

- IEC 60044-1 Máy biến dòng điện đo lường.

- IEC 60034-1: 2004  Máy điện quay.

- ĐLVN 76-2001, ĐLVN 54 -1999, ĐLVN 08 – 1998, ĐLVN 138 – 2004, ĐLVN 18-1998

- IEEE Std C57.13-1993(R2003) Standard Requirements for Instrument Transformers.

- IEC60137-2003 Cách điện xuyên điện áp trên 1000V.

- Tài liệu tham khảo của nhà chế tạo.

# NỘI DUNG QUY TRÌNH

# THÍ NGHIỆM TIẾNG ỒN

### Mục đích

Xác định tiếng ồn phát sinh ra từ máy biến áp đang vận hành. Từ đó đánh giá được mức ồn ảnh hưởng môi trường.

### Các yêu cầu

Áp dụng cho máy biến áp và cuộn kháng không hạn chế về công suất hoặc điện áp đến 500kV.

Dụng cụ đo cường độ tiếng ồn phải thoả mãn yêu cầu của IEC 1043-1993. Dải tần của dụng cụ đo phải được thích nghi với dải tần số của điều kiện vận hành máy biến áp (có/không có các trang bị làm mát bằng không khí).

### Phương pháp thí nghiệm

Các dụng cụ phải được kiểm tra tại hiện trường trước theo thủ tục so chuẩn được  nhà chế tạo quy định hoặc thủ tục sau:

Bước 1: Đo mức ồn nền xung quanh máy biến áp.

Bước 2: Đo mức ồn khi đóng điện máy biến áp ở điện áp và tần số danh định, khi máy biến áp không tải và mang tải, vị trí đầu phân áp là danh định (nấc giữa cuộn dây).

Bước 3: Đo xung quanh máy biến áp cách máy biến áp từ 0,3 đến 1m. Đo ở tối thiểu 6 vị trí mỗi vị trí cách nhau tối thiểu 1m (có sơ đồ vị trí đo).

Đối với máy biến áp có độ cao thùng dầu nhỏ hơn 2,5m, vị trí đo trên mặt phẳng nằm ngang 1/2 chiều cao thùng dầu.

Đối với máy biến áp có độ cao thùng dầu lớn hơn 2,5m, đo trên hai mặt phẳng nằm ngang 1/3 và 2/3 chiều cao thùng dầu.

Bước 4: Cắt điện, đo lại mức ồn nền. Nếu sự sai khác lớn giữa mức ồn của MBA và mức ồn nền thấp nhất lớn hơn 8dB, không phải hiệu chỉnh kết quả đo được. Ngược lại, phải hiệu chỉnh kết quả đo được.

Chú ý:

Đối với máy biến áp khi mang tải thì đo như sau:

  - Đo mức ồn nền.

  - Máy biến áp vận hành chế độ ONAN khoảng cách đo cách máy biến áp 0,3m.

  - Máy biến áp vận hành chế độ ONAF khoảng cách đo cách máy biến áp 2m.

Sơ đồ vị trí đo:

Hình 1-1: Sơ đồ bố trí điểm đo độ ồn

### Đánh giá kết quả

Căn cứ kết quả đo được, để đánh giá ảnh hưởng của máy biến áp lực khi vận hành và có các biện pháp làm giảm tiếng ồn.

Bảng 1:  Mức ồn  tối đa cho phép ở khu vực công cộng và dân cư (đơn vị dB)

| Khu vực | Thời gian |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Từ 6h đến 18h | Từ 18h đến 22h | Từ 22h đến 6h |
| Khu vực cần đặc biệt yên tĩnh như: bệnh viện, thư viện, nhà điều dưỡng, nhà trẻ, trường học, nhà thờ, đền chùa. | 50 | 45 | 40 |
| Khu dân cư, khách sạn, nhà nghỉ, cơ quan hành chính. | 60 | 55 | 50 |
| Khu dân cư xen kẽ trong khu vực thương mại, dịch vụ, sản xuất. | 75 | 70 | 50 |

# THÍ NGHIỆM BỘ ĐIỀU ÁP DƯỚI TẢI

### Mục đích

Đánh giá toàn bộ quá trình làm việc của bộ OLTC.

### Các yêu cầu

Thí nghiệm được thực hiện trên mỗi bộ OLTC ở tất cả các máy biến áp lực có bộ điều áp dưới tải.

|  |  | Một bước thô | Nhiều bước thô |
| --- | --- | --- | --- |
| a) Tuyến tính | b) Cộng/Trừ | c) Chỉnh tinh/thô |  |

Hình 2-1: Sơ đồ bố trí cơ bản của cuộn dây có điều áp

Hình 2-2: Bộ điều áp của các cuộn dây đấu hình sao

| a) Đặt ở cuối ba cuộn dây | b) Hai đầu đầu, một đầu cuối | c) Đặt ở giữa |
| --- | --- | --- |

Hình 2-3: Bố trí bộ điều áp trong cuộn dây tam giác

Hình 2-4: Bộ điều áp trong máy biến áp tự ngẫu

Hình 2-5: Tiếp điểm hồ quang - Dao lựa chọn - Bộ điều áp loại điện trở

### Trình tự thí nghiệm

1. Kiểm tra kết cấu

2. Đo điện trở cách điện

3. Thí nghiệm điện áp tăng cao của mạch điều khiển, vận hành và mạch điện phụ trợ

4. Kiểm tra đồ thị vòng

5. Kiểm tra trình tự (chụp sóng - biểu đồ thời gian)

6. Đo mô men truyền động

7. Thí nghiệm hoạt động của các thiết bị phụ

8. Kiểm tra vận hành thử

### Kiểm tra kết cấu (khi phải tháo lắp bộ OLTC)

Kích thước, vật liệu và kết cấu của mỗi phần bộ OLTC sẽ được kiểm tra xem thoả mãn các đặc tính kỹ thuật bộ điều áp dưới tải nhà chế tạo:

- Khối điều khiển động cơ truyền động

- Trục truyền động

- Bộ chọn đầu phân áp

- Dao đảo cực

- Hộp đựng dầu của cầu tiếp điểm dập hồ quang

- Điện trở hoặc điện kháng hạn chế

- Thiết bị bảo vệ (rơ le dòng dầu)

- Đầu ra của bộ chuyển nấc

### Đo điện trở cách điện (trước khi tổ hợp vào MBA)

Đo điện trở cách điện toàn bộ các phần mang điện của OLTC với đất.

Đo điện trở cách điện các pha, và giữa các tiếp điểm của cùng một pha.

### Thí nghiệm điện áp tăng cao của mạch điều khiển và phụ trợ của bộ truyền động

Đặt điện áp 2kV tần số công nghiệp giữa các phần mang điện với đất trong thời gian 01 phút.

Chú ý: tách toàn bộ các thiết bị điện tử (nếu có) ra khỏi mạch trước khi thí nghiệm.

### Kiểm tra đồ thị vòng

Kiểm tra đồ thị vòng để biết được vị trí tiếp xúc của các dao lựa chọn và dao đảo cực theo yêu cầu của nhà chế tạo.

Đồ thị vòng kiểm tra ứng với 1 nấc và thực hiện theo  hai chiều tăng và giảm của nấc đó.

#### Phương pháp mở nắp (áp dụng cho kiểu PC)

12.1.1. Các yêu cầu thí nghiệm

Thí nghiệm phải tuân thủ theo các yêu cầu của nhà chế tạo.

12.1.2. Trình tự thí  nghiệm

Bước 1: phải kiểm tra bên ngoài, thiết bị đã được lắp đặt hoàn chỉnh, chỉ thị vị trí chuyển nấc tại bộ điều khiển và chỉ thị vị trí chuyển nấc tại mặt máy phải như nhau.

Quay kiểm tra phần chuyển động cơ khí bằng tay đảm bảo hoạt động tốt.

Đóng điện mạch điều khiển động cơ, ấn nút tăng giảm chạy hết hành trình từ nấc đầu đến nấc cuối ít nhất 8 lần. Sau đó, đưa về nấc cần kiểm tra và ngắt nguồn điều khiển động cơ .

Bước 2: rút bớt dầu trong thùng công tắc K và mở nắp thùng .

Bước 3: đấu nối sơ đồ như hình 2.26. Đóng nguồn cấp cho đèn Đ1 và Đ2 cả hai đèn cùng sáng.

Bước 4: lắp tay quay vào bộ truyền động và quay từ từ, đếm số vòng quay được. Ghi số vòng vào bảng 2 tương ứng với các trạng thái kiểm tra.

Bước 5: thực hiện như bước 4 với chiều ngược lại của nấc vừa kiểm tra.

Bước 6: các nấc cần kiểm tra theo bảng 2.1, thực hiện tương tự như bước 4 và bước 5.

Bảng 2-1: Kết quả thí nghiệm đồ thị vòng (kiểu PC)

| Nấc kiểm tra | Đèn Đ1 (vòng) |  | Đèn Đ2 (vòng) |  | Công tắc K chuyển vòng | Kết thúc hành trình |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tắt | Sáng | Tắt | Sáng |  |  |
| 2 ÷ 1 |  |  |  |  |  |  |
| 9 ÷ 10 |  |  |  |  |  |  |
| 10 ÷ 11 |  |  |  |  |  |  |
| 11 ÷ 12 |  |  |  |  |  |  |
| 12 ÷ 11 |  |  |  |  |  |  |
| 11 ÷ 10 |  |  |  |  |  |  |
| 10 ÷ 9 |  |  |  |  |  |  |
| 18 ÷ 19(*) |  |  |  |  |  |  |

(*): nấc cuối của bộ điều áp dưới tải.

Hình 2-6: Sơ đồ kiểm tra đồ thị vòng  thiết bị tự động điều chỉnh điện áp      dưới tải kiểu PC

12.1.3. Đánh giá kết quả

Đồ thị vòng của thiết bị điều áp dưới tải đạt yêu cầu nếu tại các nấc được kiểm tra có số vòng phù hợp với yêu cầu của nhà chế tạo.

Nếu không đạt yêu cầu thì phải hiệu chỉnh. Số vòng hiệu chỉnh theo công thức sau:

vòng                                                    (12.1)

Trong đó

N1 : số vòng sai lệch ở nấc kiểm tra theo chiều thuận

N2 : số vòng sai lệch ở nấc kiểm tra theo chiều nghịch

n   : số vòng cần hiệu chỉnh

#### Phương pháp không mở nắp

12.2.1.  Các yêu cầu

Tuân thủ các yêu cầu trong  phần 12.1.1.

12.2.2. Trình tự thí nghiệm

Bước 1: như bước 1 mục a khoản 12.1 Điều 12.

Bước 2: quay bằng tay theo chiều tăng nấc phân áp cho đến khi nghe thấy tiếng chuyển động của CTK thì dừng. Đánh dấu điểm dừng, tiếp tục quay và đếm số vòng N1 đến khi kim chỉ thị vị trí nấc nằm đúng giữa vạch dấu trên bộ chỉ thị thì dừng lại, ghi kết quả N1.

Bước 3: thực hiện theo chiều giảm nấc phân áp tương tự như bước 2. Ghi kết quả N2.

Bước 4: tính độ lệch theo chiều tăng và giảm phân áp: |N1 - N2|.

12.2.3. Đánh giá kết quả

Đồ thị vòng của bộ điều áp dưới tải đạt yêu cầu nếu lệch theo chiều tăng và giảm phân áp: |N1 - N2| phù hợp với yêu cầu của nhà chế tạo.

Nếu độ lệch không phù hợp thì phải hiệu chỉnh số vòng theo công thức 12.1.

Bảng 2-2: Tiêu chuẩn cho phép các loại thiết bị

điều chỉnh điện áp dưới tải (tham khảo)

| Kiểm tra thiết bị chuyển mạch | Tiếp điểm lựa chọn cũ mở (vòng) | Tiếp điểm lựa chọn mới tiếp (vòng) | Công tắc K làm việc (vòng) | Kết thúc một nấc làm việc (vòng) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PC -3 | 4÷7 | 12÷15 | 25÷28 | 33±1 |
| PC -4 | 4÷12 | 12÷21 | 25÷29 | 33±1 |
| PC -9 | 4÷12 | 12÷21 | 25÷30 | 33±1 |

### Kiểm tra trình tự  (chụp sóng)

#### Phương pháp mở nắp

Bước 1: rút bớt dầu trong thùng bộ điều áp dưới tải và mở nắp thùng.

Bước 2: đấu nối sơ đồ theo hình 2.7.

Bước 3: thao tác chụp sóng bộ điều áp dưới tải theo hướng dẫn của thiết bị chụp sóng.

Hình 2-7: Sơ đồ chụp sóng công tắc K bằng máy hiện sóng có mở nắp

Kết quả chụp sóng cho trên hình 2-8.

Hình 2-8: Giản đồ dạng sóng bộ điều áp dưới tải

#### Phương pháp không mở nắp

Chỉ áp dụng được với các thiết bị chụp sóng kĩ thuật số.

Bước 1: đấu nối sơ đồ như hình 2.9.

Bước 2: thao tác chụp sóng bộ điều áp dưới tải theo hướng dẫn của thiết bị chụp sóng.

Hình 2-9: Sơ đồ chụp sóng bộ điều áp dưới tải không mở nắp

#### Đánh giá kết quả

Giản đồ dạng sóng có dạng hình 2-8.

Bộ điều áp dưới tải hoạt động tốt nếu kết quả giản đồ dạng sóng không có bất thường ở các nhánh a-b-c-d-e, không có điểm rung gây hở mạch và thời gian của các nhánh phù hợp với yêu cầu của nhà chế tạo.

### Đo mô-men truyền động (*)

Đo mô-men truyền động trong khi quay bằng tay của cơ cấu truyền động bằng đồng hồ mô-men. Mô-men quay được tính bằng tích số của lực đặt vào và chiều dài của tay đòn. Lực quay phải phù hợp với số liệu của nhà chế tạo và không lớn hơn 200N.

### Kiểm tra hoạt động của các thiết bị phụ trợ

Các thiết bị phụ trợ phải được kiểm tra để xem có hoạt động bình thường hay không.

### Kiểm tra vận hành thử

- Máy biến áp không mang điện.

Chế độ vận hành không điện máy biến áp: thay đổi 8 chu kỳ hoạt động.

Với động cơ xoay chiều, thử hoạt động 1 chu kì với điện áp là 85% đến 110% điện áp định mức với tần số trong khoảng 90% đến 105% tần số danh định.

Với động cơ một chiều, thử hoạt động 1 chu kì với điện áp là 80% đến 110% điện áp danh định.

- Máy biến áp không tải ở tần số danh định và điện áp danh định: thay đổi một chu kỳ hoạt động.

### Đánh giá kết quả

Kết quả thí nghiệm phải phù hợp với các yêu cầu kĩ thuật của nhà chế tạo.

# THÍ NGHIỆM SỨ XUYÊN

### Mục đích

Đánh giá toàn bộ tình trạng kỹ thuật của sứ xuyên.

### Các yêu cầu

Những thí nghiệm thường xuyên sẽ được thực hiện trên mỗi sứ xuyên trước lắp đặt và sau khi tổ hợp vào MBA.

Tuân thủ các yêu cầu trong Điều 4, phần I, Quy trình thí nghiệm Máy biến áp.

### Kiểm tra bên ngoài

Kiểm tra nhãn mác, xem xét bên ngoài: sự nguyên vẹn, không bị nứt, mẻ tán sứ, rò rỉ dầu, đồng hồ chỉ thị mức dầu sứ xuyên nạp dầu v.v.

### Đo điện trở cách điện

Đo điện trở cách điện chính: đầu cực sứ xuyên và cực đo lường theo hình 3.1.a

Đo cách điện của cực đo lường - đất theo hình 3.1.b

### Đo góc tổn hao điện môi và điện dung

Áp dụng với các sứ đầu vào có điện áp danh định từ 110kV trở lên.

Sơ đồ đo hình 3-1.

a) Đo Rcđ đầu cực sứ và cực đo lường có loại trừ dòng rò bề mặt

b ) Đo Rcđ cực đo lường và đất

Hình 3-1: Đo điện trở cách điện của sứ xuyên

Cao áp đến

Về cầu đo

a) Đo tg và điện dung C1 theo sơ đồ thuận (UST)

Cao áp đến

b) Đo tgδ và điện dung C2 theo sơ đồ nghịch (GST)

Hình 3-2: Sơ đồ đo tgδ và điện dung sứ xuyên

Bước 1: đấu nối sơ đồ theo hình 3.2.

Bước 2: điện áp đo góc tổn hao điện môi và điện dung C1 là 10kV, điện áp đo với C2 không vượt quá 2kV (một số loại chỉ 500V).

Bước 3: ghi lại kết quả thí nghiệm.

Kết quả đo quy đổi về cùng điều kiện thí nghiệm (theo hệ số của nhà chế tạo) phải phù hợp với số liệu đo khi xuất xuởng hoặc với lần đo trước. Nếu không có số liệu xuất xưởng có thể tham khảo các giá trị cho ở bảng 3-1.

Bảng 3-1: Giá trị cho phép tgδ(%) cách điện chính

và cách điện của cực đo lường ở 20oC

| Kiểu cách điện chính |  | Giá trị tgδ(%) của sứ cách điện và U danh định của sứ cách điện (kV) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ≤ 35 |  |  | 60 ÷ 110 |  | 150 ÷ 220 |  | 500 |  |
|  |  | Trước vận hành | Trong vận hành | Trước vận hành |  | Trong vận hành | Trước vận hành | Trong vận hành | Trước vận hành | Trong vận hành |
| Giấy-dầu - bakêlít |  | 3 | 7 | 2 |  | 5 |  |  |  |  |
| Giấy -dầu - êpốcxi |  |  |  | 0,9 |  | 1,5 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 |  | 5 | 2 | 4 | 1 | 2 |
| Giấy dầu -dầu | C1 |  |  | 0,8 |  | 1,5 | 0,6 | 1,2 | 0,6 | 1 |
|  | C2 |  |  | 1,2 |  | 3 | 1 | 2 | 0,8 | 1,2 |

Bảng 3-2: Giới hạn hệ số công suất và điện dung C1  hoặc C (tham khảo)

| Kiểu vật liệu | Hệ số công suất và điện dung C1 hoặc C |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Hệ số công suất (a) |  | Điện dung |
|  | Giới hạn % | Thay đổi cho phép(b) | Thay đổi cho phép % (c) |
| Cách điện giấy, tẩm dầu | 0,50 | +0,02/-0,04 | ±1,0 |
| Cách điện giấy, tẩm nhựa | 0,85 | ±0,04 | ±1,0 |
| Cách điện giấy, kết hợp với nhựa | 2,00 | ±0,08 | ±1,0 |
| Cách điện đặc (đúc khuôn) | 1,00 | ±0,04 | ±1,0 |
| Rắn | N/A d | - | - |

Chú ý:

- Hiệu chỉnh về 20oC.

- Độ lệch của hệ số công suất (theo phần trăm) đo được ở 10kV hoặc ở điện áp pha định mức lớn nhất trước và sau khi thí nghiệm chịu đựng chất điện môi bắt buộc phải trong giới hạn cho phép. Nếu hệ số công suất của sứ cách điện, giấy tẩm dầu là 0,30% trước khi thí nghiệm chịu đựng, hệ số công suất lớn nhất chấp nhận được sau khi thí nghiệm là 0,32%.

- Phần trăm thay đổi ở điện dung sau khi thí nghiệm chịu đựng điện môi là cơ sở dựa trên giá trị ban đầu bắt buộc phải nằm trong giới hạn cho phép. Phép đo thực hiện ở 10kV hoặc điện áp pha định mức lớn nhất.

- Đối với sứ cách điện rắn thông thường đánh giá dựa trên cơ sở so sánh điện dung và tổn thất điện môi tgδ với những sứ tương tự, khi thí nghiệm tại cùng một thời điểm và cùng điều kiện.

### Thí nghiệm chịu đựng điện áp tăng cao tần số công nghiệp (*)

##### Thí nghiệm điện áp tăng cao tần số công nghiệp và xung sét xem bảng 3-3.

Bảng 3-3: Điện áp thí nghiệm chịu đựng tăng cao tần số công nghiệp

| Điện áp danh định của hệ thống (kV) | Điện áp cao nhất của thiết bị (kV) | Điện áp chịu xung sét 1,2/50μs (trị số đỉnh) (kV) | Điện áp chịu đựng tần số công nghiệp ngắn hạn (kV) |
| --- | --- | --- | --- |
| 6 | 7,2 | 60 | 20 |
| 10 | 12 | 75 | 28 |
| 15 | 17,5 | 95 | 38 |
| 22 | 24 | 125 | 50 |
| 35 | 38,5 | 180 | 75 |
|  | 40,5 | 190 | 80 |
| 110 | 123 | 550 | 230 |
| 220 | 245 | 1050 | 460 |
| 500 | 550 | 1800 | 710 |

### Đánh giá kết quả

Kết quả thí nghiệm phải phù hợp với các yêu cầu của nhà chế tạo.

# THÍ NGHIỆM BIẾN DÒNG ĐIỆN CHÂN SỨ

(Tuân thủ theo quy trình thí nghiệm máy biến dòng và máy biến điện áp)

# THÍ NGHIỆM RƠLE HƠI VÀ RƠLE DÒNG DẦU

### Mục đích

Đánh giá tính năng kỹ thuật của rơle hơi và rơle dòng dầu.

### Các yêu cầu

Rơle hơi, rơle dòng dầu phải thí nghiệm trước lắp đặt và kiểm tra sau lắp đặt.

### Trình tự thí nghiệm

Bước 1: kiểm tra bên ngoài.

Kiểm tra nhãn mác, thông số kỹ thuật, ký hiệu trên rơle.

Kiểm tra tình trạng bên ngoài.

Bước 2: lắp đặt rơle theo đúng sơ đồ thí nghiệm của thiết bị.

Bước 3: kiểm tra độ kín của rơle.

Bước 4: kiểm tra giá trị tác động và giá trị trở về của rơle.

Bước 5: ghi kết quả thí nghiệm.

### Đánh giá kết quả

So sánh kết quả thí nghiệm với yêu cầu của nhà chế tạo.

Nếu không đạt thì tiến hành hiệu chỉnhvà thí nghiệm lại.

# THÍ NGHIỆM  RƠLE NHIỆT ĐỘ, ĐỒNG HỒ NHIỆT ĐỘ CÓ TIẾP ĐIỂM

### Mục đích

Đánh giá tính năng kỹ thuật của rơle nhiệt độ, đồng hồ nhiệt độ có tiếp điểm.

### Các yêu cầu

Rơle nhiệt độ, đồng hồ nhiệt độ có tiếp điểm phải thí nghiệm trước lắp đặt và kiểm tra sau lắp đặt.

Kiểm tra điện trở cách điện giữa các tiếp điểm của rơle nhiệt độ, đồng hồ nhiệt độ với vỏ bằng Megômmet 500V(DC).

### Trình tự thí nghiệm

Bước 1: kiểm tra bên ngoài.

Kiểm tra nhãn mác, thông số kỹ thuật, ký hiệu.

Kiểm tra tình trạng bên ngoài.

Bước 2: kiểm tra điện trở cách điện giữa các tiếp điểm của rơle nhiệt độ, đồng hồ nhiệt độ với vỏ.

Bước 3: đấu nối theo đúng sơ đồ thí nghiệm của thiết bị.

Bước 4: thay đổi nhiệt độ thí nghiệm, kiểm tra giá trị tác động theo hai chiều tăng và giảm.

Bước 5: ghi và xử lý kết quả thí nghiệm.

### Đánh giá kết quả

Điện trở cách điện giữa tiếp điểm và vỏ phải ≥ 2MΩ.

So sánh kết quả thí nghiệm theo hướng dẫn của nhà sản xuất.

Nếu không có hướng dẫn của nhà sản xuất nhưng có cấp chính xác của rơle nhiệt độ, công tắc nhiệt độ thì:

Trong đó:

ΔT dtd = Tđặt max – Tđặt min

Tđặt max : nhiệt độ tác động lớn nhất

Tđặt min : nhiệt độ tác động nhỏ nhất

TO (C) : nhiệt độ tác động mở (hoặc đóng) tiếp điểm

Td : nhiệt độ đặtCCX: cấp chính xác của rơle, công tắc nhiệt độ có tiếp điểm

Nếu không có quy định thì lấy sai số của thiết bị bằng ½ giá trị độ chia nhỏ nhất của thang đo.

Nếu không đạt yêu cầu thì phải hiệu chỉnh và thí nghiệm lại.

# THÍ NGHIỆM RƠLE ÁP SUẤT VÀ ĐỒNG HỒ ÁP SUẤT CÓ TIẾP ĐIỂM VÀ VAN PHÒNG NỔ

### Mục đích

Đánh giá tính năng kỹ thuật của rơle áp suất, đồng hồ áp suất có tiếp điểm và van phòng nổ.

### Các yêu cầu

Rơle áp suất, đồng hồ áp suất có tiếp điểm và van phòng nổ phải thí nghiệm trước lắp đặt và kiểm tra sau lắp đặt.

Kiểm tra điện trở cách điện bằng Megômmet 500V(DC).

### Trình tự thí nghiệm

Bước 1: kiểm tra bên ngoài.

Kiểm tra nhãn mác, thông số kỹ thuật, ký hiệu.

Kiểm tra tình trạng bên ngoài.

Bước 2: kiểm tra điện trở cách điện giữa các tiếp điểm của rơle áp suất, đồng hồ áp suất và van phòng nổ với vỏ.

Bước 3: đấu nối theo đúng sơ đồ thí nghiệm của thiết bị.

Bước 4: thay đổi áp suất thí nghiệm, kiểm tra giá trị tác động theo hai chiều tăng và giảm.

Bước 5: ghi và xử lý kết quả thí nghiệm.

### Đánh giá kết quả

Điện trở cách điện giữa tiếp điểm và vỏ phải ≥ 2MΩ.

So sánh kết quả thí nghiệm theo hướng dẫn của nhà sản xuất.

Nếu không có hướng dẫn của nhà sản xuất nhưng có cấp chính xác của rơle áp suất, đồng hồ áp suất có tiếp điểm thì so sánh kết quả theo công thức sau:

Trong đó:

ΔP dtd = Pđặt max – Pđặt min

Pđặt max : áp suất tác động lớn nhất

Pđặt min : áp suất tác động nhỏ nhất

Po (C)   : áp suất tác động mở (hoặc đóng) tiếp điểm

Pd          : áp suất đặt

CCX  : cấp chính xác của rơle, đồng hồ áp suất có tiếp điểm

Nếu không có quy định nào thì lấy sai số của thiết bị bằng ½ giá trị độ chia nhỏ nhất của thang đo.

Nếu không đạt yêu cầu thì phải hiệu chỉnh và thí nghiệm lại.

# THÍ NGHIỆM ĐỘNG CƠ QUẠT MÁT

### Mục đích

Đánh giá tính năng kỹ thuật của động cơ.

### Các yêu cầu

Động cơ phải thí nghiệm sau lắp đặt.

### Trình tự thí nghiệm

- Kiểm tra bên ngoài

- Kiểm tra điện trở cách điện

- Đo điện trở một chiều cuộn dây

- Kiểm tra cực tính cuộn dây và ký hiệu

- Kiểm tra phần cơ khí chuyển động

- Kiểm tra chiều quay của động cơ

### Đánh giá kết quả

Điện trở cách điện so sánh với yêu cầu của nhà chế tạo, nếu không có yêu cầu thì Rcđ ≥ 0,5MΩ.

So sánh điện trở một chiều giữa các pha và so sánh với trị số của nhà chế tạo: không vượt quá 2%.

### KIỂM TRA BỘ CHỈ THỊ MỨC DẦU

### Mục đích

Kiểm tra sơ bộ sự hoạt động của đồng hồ chỉ thị mức dầu trước lắp đặt và trong quá trình nạp dầu.

### Trình tự kiểm tra

Bước 1: kiểm tra bên ngoài

Bước 2: kiểm tra vị trí chỉ thị mức dầu trong quá trình nạp dầu.

Bước 3:kiểm tra điện trở cách điện của tiếp điểm và vỏ bằng Mêgômmet điện áp 500V (DC)

Bước 4: kiểm tra vị trí tác động của tiếp điểm.

### Đánh giá kết quả

Các bước kiểm tra trên phù hợp với yêu cầu của nhà chế tạo.